## Tabelle1
rho glycol | 1061.33
rho water | 985.6 |  |  |  | m3/h | kg/h
cp glycol | 3816 |  |  | evap | 2.7 | 2865.591
cp water | 4190 |  |  | cond | 3.1 | 3055.36
|  | TInEvap | TOutCond | COP | Qcond | MFlowCond | MFlowEvap
|  | °C | °C | - | kW | kg/h | kg/h
|  | -4 | 55 | 2.53 | 10.4 | 3055.36 | 2865.591
|  | -4 | 50 | 2.85 | 10.6 | 3055.36 | 2865.591
|  | -4 | 45 | 3.21 | 10.82 | 3055.36 | 2865.591
|  | -4 | 40 | 3.65 | 11.02 | 3055.36 | 2865.591
|  | -4 | 35 | 4.2 | 11.24 | 3055.36 | 2865.591
|  | -4 | 30 | 4.91 | 11.45 | 3055.36 | 2865.591
|  | -2 | 55 | 2.67 | 10.93 | 3055.36 | 2865.591
|  | -2 | 50 | 3 | 11.15 | 3055.36 | 2865.591
|  | -2 | 45 | 3.37 | 11.39 | 3055.36 | 2865.591
|  | -2 | 40 | 3.82 | 11.63 | 3055.36 | 2865.591
|  | -2 | 35 | 4.41 | 11.87 | 3055.36 | 2865.591
|  | -2 | 30 | 5.19 | 12.09 | 3055.36 | 2865.591
|  | 0 | 60 | 2.52 | 11.26 | 3055.36 | 2865.591
|  | 0 | 55 | 2.8 | 11.5 | 3055.36 | 2865.591
|  | 0 | 50 | 3.14 | 11.76 | 3055.36 | 2865.591
|  | 0 | 45 | 3.52 | 12.01 | 3055.36 | 2865.591
|  | 0 | 40 | 4.03 | 12.51 | 3055.36 | 2865.591
|  | 0 | 35 | 4.64 | 12.74 | 3055.36 | 2865.591
|  | 0 | 30 | 5.46 | 12.26 | 3055.36 | 2865.591
|  | 2 | 60 | 2.62 | 11.83 | 3055.36 | 2865.591
|  | 2 | 55 | 2.92 | 12.1 | 3055.36 | 2865.591
|  | 2 | 50 | 3.26 | 12.37 | 3055.36 | 2865.591
|  | 2 | 45 | 3.7 | 12.64 | 3055.36 | 2865.591
|  | 2 | 40 | 4.22 | 12.92 | 3055.36 | 2865.591
|  | 2 | 35 | 4.88 | 13.19 | 3055.36 | 2865.591
|  | 2 | 30 | 5.73 | 13.46 | 3055.36 | 2865.591
|  | 4 | 60 | 2.76 | 12.45 | 3055.36 | 2865.591
|  | 4 | 55 | 3.06 | 12.73 | 3055.36 | 2865.591
|  | 4 | 50 | 3.44 | 13.02 | 3055.36 | 2865.591
|  | 4 | 45 | 3.87 | 13.33 | 3055.36 | 2865.591
|  | 4 | 40 | 4.43 | 13.61 | 3055.36 | 2865.591
|  | 4 | 35 | 5.12 | 13.91 | 3055.36 | 2865.591
|  | 4 | 30 | 6.04 | 14.2 | 3055.36 | 2865.591
|  | 6 | 60 | 2.88 | 13.1 | 3055.36 | 2865.591
|  | 6 | 55 | 3.21 | 13.39 | 3055.36 | 2865.591
|  | 6 | 50 | 3.61 | 13.7 | 3055.36 | 2865.591
|  | 6 | 45 | 4.06 | 14.03 | 3055.36 | 2865.591
|  | 6 | 40 | 4.64 | 14.34 | 3055.36 | 2865.591
|  | 6 | 35 | 5.4 | 14.67 | 3055.36 | 2865.591
|  | 6 | 30 | 6.35 | 14.98 | 3055.36 | 2865.591
|  | 8 | 60 | 3.02 | 13.75 | 3055.36 | 2865.591
|  | 8 | 55 | 3.35 | 14.1 | 3055.36 | 2865.591
|  | 8 | 50 | 3.78 | 14.45 | 3055.36 | 2865.591
|  | 8 | 45 | 4.25 | 14.78 | 3055.36 | 2865.591
|  | 8 | 40 | 4.88 | 15.13 | 3055.36 | 2865.591
|  | 8 | 35 | 5.66 | 15.48 | 3055.36 | 2865.591
|  | 8 | 30 | 6.68 | 15.82 | 3055.36 | 2865.591
|  | 10 | 60 | 3.14 | 14.47 | 3055.36 | 2865.591
|  | 10 | 55 | 3.51 | 14.83 | 3055.36 | 2865.591
|  | 10 | 50 | 3.94 | 15.21 | 3055.36 | 2865.591
|  | 10 | 45 | 4.48 | 15.59 | 3055.36 | 2865.591
|  | 10 | 40 | 5.12 | 15.95 | 3055.36 | 2865.591
|  | 10 | 35 | 5.95 | 16.35 | 3055.36 | 2865.591
|  | 10 | 30 | 7.03 | 16.7 | 3055.36 | 2865.591